审批意见： 辽环审表﹝2024﹞18号 辽宁省妇幼保健院（辽宁省妇女儿童医院）: 你单位报送的《辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。 本项目位于沈阳市和平区砂阳路240号（辽宁省妇幼保健院内）及相邻的和平区集贤街40号（辽宁省疾控中心原址），为改扩建项目。院区总占地面积38407平方米，拆除总建筑面积17409平方米，新建总建筑面积45758平方米，改造总建筑面积5518平方米。项目拆除原门诊医技综合楼、原疾控中心行政办公楼、原疾控中心实验楼、原疾控中心信息中心楼、原疾控中心地库及南门收发室；新建住院医技综合楼、门诊综合楼、连廊、污水处理站、医疗废物暂存间、应急事故池、直燃机、燃气锅炉；改造儿童保健综合楼，改造地上停车库作为附属用房；配套建设道路、景观绿化、室外停车位、硬质铺装及室外综合管网等；购置医疗设备167台/套建设智慧医院和信息化系统，新增床位400张。医院建设中涉及的核技术利用建设项目不在本次评价范围，应依法办理环评手续后方可实施。 省发展改革委以辽发改卫生〔2023〕537号批复该项目初步设计。本项目不新征用地，用地性质为医疗卫生用地，符合相关规划要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。 二、在项目设计、建设和运营管理中，你单位应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，同时，重点做好以下工作： （一）强化大气污染防治措施。项目污水处理站恶臭气体负压收集后经1套“离子除臭装置”处理，通过49米高排气筒排放，污染物排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站应按照报告表要求的位置建设，远离居民区，并定期喷洒除臭剂，减少对周围环境空气的影响，污水处理站周边各项污染物浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求。直燃机和燃气锅炉采用天然气作为燃料，并采用低氮燃烧技术，产生的烟气通过1根51米排气筒引至住院医技综合楼楼顶高空排放，各项污染物排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求。地下停车场设置机械排风系统，地下停车场汽车尾气经机械排风通过侧面墙体排风口排放。实验室废气经生物安全柜过滤器净化后70%回流至柜内，30%洁净空气通过专用排风管道至楼顶排放。备用柴油发电机仅停电时使用，废气通过住院医技综合楼内置专用烟道引至楼顶高空排放，二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 （二）严格落实水污染防治措施。门诊综合楼废水排入院区现有污水处理系统（设计处理能力为400立方米/天，处理工艺为“格栅+调节池+A/O池+二沉池+中间水池+过滤+消毒”工艺）处理，新建住院医技综合楼废水排入新建污水处理系统（设计规模为375立方米/天，处理工艺为“格栅+调节池+A/O池+二沉池+中间水池+过滤+消毒”工艺）处理，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，通过市政排水管网排入沈阳市沈水湾污水处理厂。 （三）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，产噪设备布置在地下室或地下密闭房间内，设备应采用基础减振；冷却塔及风机设置在住院医技综合楼楼顶，应通过设置隔声声屏障、排风口消声装置、基础减振等方式降低噪声影响。本项目运营期东南侧厂界（临砂阳路侧）噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其他厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。医院周边环境敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值要求。 （四）严格落实固体废物分类处置措施。项目住院医技综合楼产生的医疗废物、实验室废过滤介质收集后分类暂存于附属用房新建的医疗废物暂存间（20平方米）内，定期委托有资质单位处置。新建污水处理站产生的栅渣、污泥（含化粪池污泥）经离心脱水后暂存于污泥池，经消毒并检测合格后委托有资质单位处置。废灯管、废包装材料、废药物药品等危险废物，分类暂存于附属用房新建的医院西侧危废暂贮存库（10平方米）内，定期委托有资质单位处置。废滤膜和废离子交换树脂等一般固体废物，定期由厂家负责更换及回收，不在院区贮存。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。 （五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，禁止夜间施工，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。 （六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实医疗废物暂存间、危废贮存库、污水处理站、化粪池、备用柴油发电机房等分区防渗等环境风险防范措施。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，在建设项目环保设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 （七）落实《报告表》制定的环境空气、噪声、地下水等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施，确保环境质量达标。 三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告向社会公开。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。 四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批本项目的环境影响报告表。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 五、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责本项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年3月12日 抄送：沈阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，沈阳化大生态环保产业服务有限公司。