辽宁省生态环境厅关于辽西—辽中500千伏

断面加强工程环境影响报告书的批复

国网辽宁省电力有限公司:

你公司《辽西—辽中500千伏断面加强工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

- 本项目建设内容分为变电站扩建工程、输电线路工程和变电站间隔改造工程三部分，包括北宁和虎官500千伏变电站间隔扩建工程、北宁—虎官500千伏线路工程、董家—北宁和王石—北宁500千伏线路对接工程、王石和董家500千伏变电站间隔改造工程。

北宁500千伏变电站位于北镇市廖屯镇北鸭台村西侧，本期在原有围墙内扩建500千伏出线间隔2回，至虎官变电站。虎官500千伏变电站拟建站址位于大石桥市虎庄镇后林子村北侧，本期在拟建站址围墙内扩建500千伏出线间隔2回，至北宁变电站；在至北宁出线侧装设2组120兆乏高压并联电抗器和中性点小电抗。北宁—虎官500千伏线路工程起于北宁500千伏变电站，止于拟建的虎官500千伏变电站，途经锦州市、盘锦市和营口市境内，新建线路长度2×133千米，采用同塔双回路架设；改造阜新—鹤乡I、II回500千伏线路长度2×0.9千米。董家—北宁和王石—北宁500千伏线路对接工程，起于董北112号塔大号侧，止于北王4号塔小号侧，线路全部位于锦州市，对接工程将2条线路在北宁站外搭接，形成董家—王石500千伏线路，新建搭接线路长度1.7千米，采用单回路架设。王石和董家变电站间隔改造工程，分别对王石500千伏变电站2台断路器、董家500千伏变电站1组罐式断路器等相应间隔设备进行改造。

该项目符合国土空间总体规划，已纳入《辽宁省“十四五”能源发展规划》。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。

- 在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）加强电磁污染防治。项目投运后变电站厂界、输电线路沿线电场强度和磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

（二）加强大气污染防治措施。本项目施工料场应采取覆盖防尘网、洒水等措施，施工道路洒水抑尘，运输车辆加盖苫布，以降低扬尘的产生。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目施工现场设置沉淀池，施工过程产生的生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水利用沿线村庄已有污水处理设施处理。北宁和虎官500千伏变电站生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排。

（四）强化噪声污染防治。本项目施工过程中应使用低噪声施工方法、工艺和设备，施工期间应加强机械设备的维修和保养，合理安排施工时间和布置施工场地，以降低对周围环境的噪声影响。北宁变电站高抗侧应设置长度约100米、高4.5米的隔声屏，虎官变电站西北角设置长度约200米、高2米的隔声屏。运营期北宁、虎官变电站厂界昼、夜间噪声应分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、2类标准要求；变电站和输电线路沿线声环境敏感目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，并就近委托当地环卫部门及时清运至指定地点妥善处置。废蓄电池和废变压器油应委托具有相应资质的单位回收处置。

（六）加强施工期环境管理。合理安排施工时序、时段和施工方式，进一步优化施工方案，减少占地并远离居住区，牵张场地、施工道路等用地应避让生态保护红线、湿地公园等环境敏感区，输电线路应一档跨越，并采用无人机架线、牵张放线等无害化施工方式。加强施工的生态恢复和保护措施，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（七）强化环境风险防范和环保设施安全生产。北宁变电站不新增主变和高抗，前期已设置1座容积110立方米事故油池；虎官变电站前期已设置1座285立方米事故油池，本期新建1座20立方米高抗事故油池，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）相关要求。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（八）做好输变电工程相关科普知识的宣传工作。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施及《报告书》制定的电磁环境、声环境等监测计划。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请锦州、营口、盘锦等市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送锦州、营口、盘锦市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年4月11日

抄送：锦州、营口、盘锦市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，南京普环电力科技有限公司。