审批意见： 辽环审表﹝2024﹞25号 本钢板材股份有限公司: 你公司报送的《本钢板材股份有限公司高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。 一、本项目位于本溪市平山区千金街道本钢板材股份有限公司工源厂现有的厂区内，为改建项目。项目新建2台420吨/小时超临界煤气锅炉，配套建设2台13.5万千瓦超临界抽凝式汽轮发电机组，关停高压作业区现有6台220吨/小时高温高压锅炉，2台5万千瓦高温高压双抽式汽轮发电机组，1台2.5万千瓦和1台1.5万千瓦高温高压背压式汽轮发电机组。项目利用板材公司富余的高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气为燃料发电，投产后板材公司全厂煤气全部利用，实现零放散。 本项目生产设施均位于现有厂区内，不新增占地。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施。 二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）强化大气污染防治措施。本项目锅炉烟气经低氮燃烧技术+SCR脱硝+钙基干法脱硫+布袋除尘处理，经100米高烟囱排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃气锅炉限值要求,氨排放应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2要求。 盐酸储罐大小呼吸产生的酸性废气经酸雾吸收器处理，1座灰仓和2座氢氧化钙仓产生的颗粒物分别经各自仓顶布袋除尘器处理，厂界无组织排放的氯化氢、颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。 （二）严格落实水污染防治措施。本项目实施后，不新增生活污水，生产废水减排量为35万吨/年，生产废水经本钢板材股份有限公司能源总厂污水处理厂处理，大部分作为工业水回用，剩余部分排至太子河。废水排放口中各项污染物浓度应满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)和《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）中相应限值要求。 （三）强化噪声污染防治。选择低噪声设备，排汽加装泄压排汽消声器，风机进风口设消声器，管道外壳采用阻尼、隔声罩壳，厂房隔声等，采取降噪措施后，东、南、西厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，北厂界噪声应满足4类标准要求。 （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的固体废物应妥善处置，脱硫灰暂存于灰仓，应全部综合利用；废反渗透膜、废EDI膜、废树脂由厂家回收处理；废吨袋、废布袋由环卫部门清运处置；废催化剂、废油、废油桶、废化学药瓶、废化药品、废蓄电池等暂存于危险废物贮存库，定期送有资质单位处理； （五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。 （六）强化环境风险防范和环保设备设施安全生产。严格落实罐区防渗地面、围堰等环境风险防范措施，盐酸储罐和氢氧化钠储罐应设置3.0米×3.0米×1.2米的围堰和150立方米事故池；180MVA变压器应设置11米×9.5米×0.5米的地上挡油池和56立方米地下事故油池；应设置氨气及有毒有害气体泄漏报警系统、火灾报警系统。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设备设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设备设施进行设计，并定期做好安全风险辨识评估和隐患排查治理，及时将发现问题报有关部门。 （七）落实《报告表》制定的环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。 三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告应向社会公开。 四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环评文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 五、按照属地管理的原则，请本溪市生态环境局负责本项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送本溪市生态环境局，按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年4月16日 抄送：本溪市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司。