辽宁省生态环境厅关于辽宁抚顺石岭500千伏输变电工程环境影响报告书的批复

国网辽宁省电力有限公司:

你公司《辽宁抚顺石岭500千伏输变电工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目建设内容为石岭500千伏开关站工程、蒲河至抚顺双回线“π”入石岭开关站500千伏线路工程及石岭开关站站址相关线路迁改工程。抚顺石岭500千伏开关站位于抚顺市顺城区会元乡兴安村，新建500千伏出线间隔6回，1组150兆乏高压并联电抗器，1台800千伏安站用变压器，本期不新建主变压器。线路工程起点位于原蒲河至抚顺500千伏双回线路“π”接点，将现有124号塔拆除并在此处断开，断开后线路采用“π”字形接入拟建的抚顺石岭500千伏开关站，新建同塔双回线路18.3千米，其中蒲河侧线路8.9千米，新建铁塔23基；抚顺侧线路9.4千米，新建铁塔26基。石岭开关站站址相关线路迁改工程包括将10千伏线路的47号至55号杆段向东迁移约100米、将66千伏线路的48号至50号塔段向东迁移约170米等。

本项目符合国土空间总体规划，已纳入《辽宁省“十四五”能源发展规划》，新建抚顺石岭500千伏开关站已取得《建设项目用地预审与选址意见书》。在全面落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响能够得到减缓和控制。我厅原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）加强电磁污染防治。项目投运后变电站厂界、输电线路沿线电场强度和磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。

（二）加强大气污染防治措施。本项目施工料场应采取覆盖防尘网、围挡、定时洒水等措施，施工道路定时洒水抑尘，物料运输车辆加盖苫布、控制车速，以降低扬尘的产生。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目施工现场设置沉淀池，施工过程产生的生产废水经沉淀处理后全部回用，不外排；生活污水利用沿线村庄已有污水处理设施处理。开关站运行期无生产废水，生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理后排至贮水池内定期清掏。石岭变电站取用地下水应另行履行环评手续。

（四）强化噪声污染防治。本项目施工过程应使用低噪声施工方法、工艺和设备，施工期间应加强机械设备的维修和保养，合理安排施工时间和布置施工场地，以降低对周围环境的噪声影响。新建开关站厂界四周应设置2.5米高围墙，高抗外侧局部围墙加高至3.5米。运营期开关站厂界昼、夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求；开关站和输电线路沿线声环境敏感目标应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类限值。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工产生的建筑垃圾和生活垃圾应分别堆放，并就近委托当地环卫部门及时清运至指定的地点妥善处置。废蓄电池和废变压器油委托具有相应资质的单位回收处置。

（六）加强施工期环境管理。合理安排施工时序、时段和施工方式，进一步优化施工方案，减少占地并远离居住区，牵张场地、施工道路等用地应避让环境敏感区。加强施工的生态保护和恢复措施，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（七）强化环境风险防范和环保设施安全生产。开关站在高压电抗器南侧新建1座有效容积25立方米的高抗事故油池，在站用变压器西北侧新建1座有效容积10立方米的事故油池，以满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）相关规定要求。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（八）做好输变电工程相关科普知识的宣传工作。配合当地政府及有关部门对公众进行必要的解释和说明，取得公众对工程建设的理解和支持。本项目引发的生态环境信访问题，由建设单位负责妥善解决。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施及《报告书》制定的电磁环境、声环境等监测计划。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请抚顺市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》送抚顺市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年4月23日

抄送：抚顺市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司。