审批意见： 辽环审表﹝2024﹞42号 抚顺新钢铁有限责任公司: 你公司报送的《抚顺新钢铁有限责任公司49MW余气资源综合利用发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。 一、本项目位于抚顺新钢铁有限责任公司厂区内，为扩建项目。项目新建1台160吨/小时超高温超高压燃气锅炉配1台49兆瓦凝气式发电机组，配套建设电气系统、热力系统、给水系统、烟气处理系统、1座高100米（出口内径3.4米）烟囱等公辅设施，同时关停现有130吨/小时煤气锅炉，产生电力全部自用。项目以抚顺新钢铁有限责任公司生产过程中产生的高炉煤气和转炉煤气为燃料发电，投产后全厂煤气全部利用，实现零放散。 本项目新增用地，用地性质为工业用地，已取得用地使用权。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。 二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）强化大气污染防治措施。本项目锅炉烟气经低氮燃烧+SNCR脱硝+氢氧化钙干法脱硫+布袋除尘处理，经100米高烟囱排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）相关要求，且满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）关于颗粒物5mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物50mg/m3的要求，同时安装符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2001）要求的烟气连续在线监测系统。项目采用尿素作为脱硝剂，氨排放应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）标准要求。新建1座灰仓和1座氢氧化钙仓，产生的颗粒物分别经各自仓顶布袋除尘器处理，排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。你公司应按超低排放改造要求，关停2×50吨/小时煤气锅炉。 （二）严格落实水污染防治措施。本项目实施后，不新增生活污水，生产废水全部排入厂区内综合污水处理站处理，出水水质应满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）要求，同时悬浮物、挥发酚和总氰化物应满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表1要求后，最大程度回用于全厂生产调配，剩余部分排入李石河。 （三）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，按照《报告表》要求对厂房进行封闭并有针对性的设置隔声门、窗，采取有效的降噪、消音、隔音及减振等措施，排汽口、风机等应加装消声器，蒸汽管道应加装隔声包裹，汽机房和除氧间北立面外围护板内侧应增加复合隔声墙体，锅炉房、汽机房、煤气加压间北侧和冷却塔东侧应设置U型声屏障。采取降噪措施后，本项目边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的固体废物应妥善处置，脱硫灰暂存于灰仓，每季度转运进行综合利用；废反渗透膜、废树脂由厂家回收处理；废包装袋、废布袋定期转运进行综合利用；废润滑油、废油桶和废蓄电池等暂存于危险废物贮存库，定期送有资质单位处理。 （五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。 （六）强化环境风险防范和环保设备设施安全生产。严格落实罐区防渗地面、围堰等环境风险防范措施，变压器应设置有效容积不小于20立方米事故油池，并设置氨气及有毒有害气体泄漏报警、火灾报警等系统。地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 （七）落实《报告表》制定的噪声、土壤、地下水和环境空气等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。积极配合属地政府妥善解决本项目建设和运营引发的生态环境信访问题。 三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环评文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 五、按照属地管理的原则，请抚顺市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送抚顺市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年6月4日 抄送：省应急厅，抚顺市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁唐龙技术咨询有限公司。