审批意见： 辽环审表﹝2024﹞52号 三峡集团（营口）能源投资有限公司: 你公司报送的《三峡集团（营口）燃气联合循环调峰发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。 一、本项目位于营口市冶金化工重装备园区，为扩建项目。项目新建2套500兆瓦“F”型燃气蒸汽联合循环调峰发电机组配2台等效350吨/小时余热锅炉和2台蒸汽轮机，配套建设电气系统、热力系统、给水系统、烟气处理系统、2座高80米烟囱等公辅设施和1座2×600兆伏安变电站，现有2台20吨/小时燃气锅炉作为启动锅炉。 本项目生产设施均位于现有厂区内，不新增占地。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施。 二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作： （一）强化大气污染防治措施。本项目锅炉烟气经低氮燃烧+SCR脱硝后，经2座80米高烟囱排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气轮机组浓度限值要求，同时安装符合《火电厂烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2001）等要求的烟气连续在线监测系统。项目采用尿素作为脱硝剂，氨逃逸质量浓度应小于2.5毫克/立方米。盐酸储罐废气经酸雾吸收器处理后，石灰石筒仓废气经仓顶布袋除尘器处理后，以及厂界无组织排放的氯化氢和颗粒物浓度均应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。厂界恶臭气体排放浓度应满足《恶臭污染物排放浓度》（GB14554-93）的相关要求。食堂油烟净化设施最低去除效率和外排浓度应满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （二）严格落实水污染防治措施。本项目余热锅炉排污水、除盐水系统排水、树脂再生废水、启动锅炉排污水等全部排入厂区生产废水处理站处理，出水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准要求及《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2最高允许排放浓度要求后，与循环冷却水排污水一并排入辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区东部污水处理厂处理。生活污水经一体化污水处理设施处理后排入市政管网。 （三）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，按照《报告表》要求对厂房进行封闭并有针对性的设置隔声门、窗，采取有效的降噪、消音、隔音及减振等措施，排汽口、风机等应加装消声器。采取降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区限值要求。 （四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目产生的固体废物应妥善处置，废反渗透膜、废树脂由厂家回收处理；废包装袋等定期转运进行综合利用；废润滑油、废油桶和废蓄电池等暂存于危险废物贮存库，定期送有资质单位处理。 （五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。 （六）加强电磁污染防治。项目投运后变电站厂界电场强度和磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。 （七）强化环境风险防范和环保设备设施安全生产。严格落实罐区防渗地面、围堰等环境风险防范措施，厂区应设置有效容积650立方米事故池、变压器应设置有效容积100立方米事故油池。地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 （八）落实《报告表》制定的环境空气、噪声和电磁辐射等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施。在厂区适当位置设置在线全景（360度角）全天候视频监控系统，并存储保留近90日监控视频信息，留档备查。建设单位应积极配合属地政府妥善解决本项目建设和运营引发的生态环境信访问题。 三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收。 四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环评文件。环境影响报告表批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。 五、按照属地管理的原则，请营口市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送营口市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。 辽宁省生态环境厅 2024年7月1日 抄送：营口市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，营口市环境工程开发 有限公司。