000002辽环审表〔2024〕69号

辽宁省生态环境厅关于中国医科大学附属

第一医院图书教学科研楼改造工程

环境影响报告表的批复

中国医科大学附属第一医院：

你院关于《中国医科大学附属第一医院图书教学科研楼改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于沈阳市和平区中国医科大学附属第一医院和平院区内，为改扩建项目。拟将中国医科大学原图书教学科研楼改造成集门诊、医技、科研用房为一体的综合楼。总建筑面积32052平方米，其中地下建筑面积3052平方米，地上建筑面积29000平方米。地下一层改造为设备用房，包括变电所、制冷机房、消防水池、生活水箱及泵房等；一至六层改造为门诊医技功能用房，面积18297平方米，日接诊量4400人次；七至十八层改造为相关实验室，面积9947平方米；十九层及楼顶机房层改造为库房及设备用房。新建钢结构架空连廊连接图书教学科研楼三层与门诊内科病房楼。辽宁省发展和改革委员会于2023年6月出具了《关于中国医科大学附属第一医院图书教学科研楼改造工程初步设计的

批复》（辽发改卫生〔2023〕262号）。项目不新增用地，用地性质为医疗卫生用地。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你院应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。施工期应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工现场设置2.5米高硬质围挡并加装喷雾装置，施工现场出入口处应设置车辆冲洗装置和临时沉淀池，运输车辆冲洗干净后方可驶离施工现场，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。

实验室应设置通风橱，实验室废气和危废贮存点有机废气应进行收集处理，废气污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放浓度限值和排放速率严格50%执行的要求后排放。其中，六层实验室废气经SDG+柱状活性炭二级吸附处理，通过位于六层裙房层面的32米高排气筒排放；七层至十一层（含八层危废贮存点有机废气）、十二层至十五层、十六层至十八层实验室废气经柱状活性炭二级吸附处理，分别由3个80米高排气筒引至楼顶排放。污水处理站消毒池和污泥池应采用地下结构密闭设置，并定期喷洒除臭剂，恶臭污染物浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3最高允许浓度要求。生物安全柜应设置超高效空气过滤器和紫外光消毒装置，对少量含病原微生物废气进行消毒和过滤吸附，70%气体通过供气口内循环，30%通过实验室换气装置外排。

- 严格落实水污染防治措施。实验室清洗废水经“预沉淀+酸碱中和+絮凝+气助凝+高效沉淀+过滤+臭氧氧化催化+消毒+多介质吸附+微滤”处理后，医疗废水及生活废水、纯水制备排浓水经化粪池后，进入院区现有门诊污水处理站处理，各项污染物应满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2要求后，排入市政污水管网。

- 强化噪声污染防治。选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，通过地下布置、基础减振、隔声、消音等措施，确保运营期院区东北侧、西北侧、西南侧边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类功能区排放限值要求，东南侧边界满足1类功能区排放限值要求。

- 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的医疗废物、生物安全柜废过滤器和消毒装置等危险废物采用密闭周转箱承装，依托现有危废贮存库贮存，定期转运委托有资质单位处置，医疗废物日产日清。实验室废液、实验室沾染试剂废包装物和容器、实验室废气处理装置废吸附剂采用密闭承装，暂存于新建危废贮存点，定期委托有资质单位处置。栅渣、化粪池和污水处理站污泥应进行消毒处理，清掏前应进行监测，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4的要求，方可进行清掏，并按相关规定处理处置。实验室产生的未沾染药品试剂的废弃包装物和容器以及纯水制备设备产生废滤膜由厂家回收处理。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。夜间禁止高噪声设备施工和货物运输。

（六）强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格落实污水处理设施分区防渗等环境风险防范措施，应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告表》制定的废气、废水、噪声等监测计划。积极配合属地政府妥善解决项目引发的生态环境信访问题。

三、你院应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你院应当重新报批本项目的环境影响评价文件。环境影响报告表批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。

五、按照属地管理的原则，请沈阳市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你院应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送沈阳市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年9月4日

（此件社会公开）

抄送：沈阳市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，辽宁省环境规划院有限公司。