辽环审表〔2024〕75号

辽宁省生态环境厅关于阜新建兴金属有限

公司10.5MW合金提炼炉余气综合利用

发电项目环境影响报告表的批复

阜新建兴金属有限公司:

你公司报送的《阜新建兴金属有限公司10.5MW合金提炼炉余气综合利用发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下。

一、本项目位于阜新市阜新蒙古族自治县阜新镇（辽宁阜新北方经济开发区），为新建项目。项目建设1套7×1.5MW内燃机发电机组及发电厂房、辅助用房等配套附属设施，综合利用公司2座319立方米合金提炼炉富余尾气进行发电，高温尾气经余热锅炉回收热量后，送SCR脱硝装置处理，最终由新建的22米高烟囱排放。

本项目位于现有厂区内，用地性质为工业用地，不新增用地。辽宁省发展和改革委员会于2024年5月以辽发改能源〔2024〕221号出具了《省发展改革委关于<阜新建兴金属有限公司10.5MW合金提炼炉余气综合利用发电项目>核准的批复》，项

目符合辽宁阜新北方经济开发区总体规划及其规划环评要求。在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，工程建设对生态环境的不利影响可以得到减缓和控制。我厅原则同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和采取的生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，你公司应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施，同时，重点做好以下工作：

（一）强化大气污染防治措施。建筑工地应按照“六个百分百”要求采取扬尘污染防治措施，施工扬尘应满足《辽宁省施工及堆料场扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。施工机械应采用满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第四阶段标准限值的机械进行施工。

本项目利用经脱硫、除尘处理后的合金提炼炉尾气发电，新建SCR脱硝处理后，由22米高烟囱排放，烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2中燃气轮机组限值要求。项目采用尿素作为脱硝剂，氨排放应满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010）限值要求。你公司铁合金系列产品项目现有卫生防护距离内尚有17户居民，阜新市阜新蒙古族自治县人民政府于2024年9月以阜蒙政函〔2024〕20号出具了《关于阜新建兴金属有限公司铁合金系列产品项目居民拆迁的承诺函》，承诺2024年12月30日前完成防护距离内的居民拆迁安置工作，确保该项目顺利投产。

（二）严格落实水污染防治措施。项目实施后，不新增生活污水，生产废水全部排入现有合金提炼炉配套建设的浊循环水系统，经沉淀处理后作为冲渣系统补水，不外排。厂区2座319立方米合金提炼炉配套建设2套冲渣浊循环水系统，水处理设施包括斜板沉淀池、清水池、加压泵站、操作控制室等构筑物及水处理设备。现有工程间接冷却水排污水、浓盐水、冲渣等废水经浊循环水处理系统处理后回用于铸锭机、原料场、水冲渣。

（三）强化噪声污染防治。选用低噪声设备，按照《报告表》要求对厂房进行封闭并有针对性的设置隔声门、窗，采取有效的降噪、消音、隔音及减振等措施，排汽口、风机等应加装消声器，蒸汽管道应加装隔声包裹等。采取降噪措施后，项目边界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的固体废物应妥善处置，SCR脱硝系统产生的废SCR钒钛系催化剂和生产设备检修维护产生的废润滑油、废油桶等危险废物，暂存于现有36平方米的危险废物贮存点，定期送有资质单位处理。

（五）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。

（六）强化环境风险防范和环保设备设施安全生产。严格落实罐区地面防渗等环境风险防范措施，事故废水收集依托厂区现有680立方米事故池，并设置可燃气体泄漏报警系统。地下水分区防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》等相关要求执行。应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

（七）落实《报告表》制定的污染源和厂界噪声等监测计划，建立污染监控、预警体系，如发现超标，应及时采取有效的环境影响减缓措施，确保环境质量达标。应积极配合属地政府妥善解决项目建设和运营引发的生态环境信访问题。

三、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，落实各项生态环境保护措施。项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按规定程序实施竣工环境保护验收，编制验收报告并向社会公开。

四、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批本项目的环境影响报告表。环境影响报告表批准之日起满五年，方决定项目开工建设的，应当报我厅重新审核。你公司应在本项目正式投入生产后三年内开展环境影响后评价。

五、按照属地管理的原则，请阜新市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告表》送阜新市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年10月10日

（此件公开发布）

抄送：阜新市生态环境局，辽宁省生态环境保护科技中心，沈阳东环环境咨询有限公司。